## Slide 1: Taklimat Lesson Learnt Kompleks Islam Kuala Selangor

## Slide 2: Latar Belakang Projek
Nilai Kontrak Asal : RM 21,815,930.85
Nilai Kontrak Semasa : RM 20,855,566.26
Tarikh Milik Tapak : 26.03.2013
Tarikh Siap Asal : 22.09.2014
Jumlah Bayaran LAD : RM 3,949.00/Hari
Jumlah LAD sehingga 16.02.2016 : RM 746,361.00
Tarikh CPC : 16.02.2016
Tarikh Serahan Kepada Pelanggan : 01.03.2016

## Slide 3: LANJUTAN MASA
Bil. | TempohLanjutanMasa | Sebab-sebabLanjutanMasa | Catatan
1 | 215hari 22.09.2014 – 25.04.2015 | Kelewatan Lukisan Pindaan Bagi Kerja-kerja Cerucuk Kelewatan Perlantikan NSC Lift | PermohonanLanjutanMasa Dari Kontraktor : JKRKS/RJMSB/01-140 Tarikh: 10.06.2014
2 | 78 hari 25.04.2015 – 12.07.2015 | Kelewatan Perlantikan NSC Air Cond | 
3 | 30 hari 12.07.2015 – 11.08.2015 | Penambahan Perabot Bilik Akad Nikah & Dewan PindaanLukisan SYABAAS | PermohonanLanjutanMasa Dari Kontraktor : JKRKS/RJMSB/01-261Tarikh:27.07.2015

## Slide 4: Lesson learnt

## Slide 5: 1. Tiada Sistem Sokongan Peralatan Mekanikal Dan Elektrikal Di Aras Bumbung
Risiko : Tiada sistem sokongan direkabentuk
Tindakan : Sedia independent support ( Steel I Beam) bagi pengantungan peralatan M&E

## Slide 6: 2. Kelewatan Memuktamadkan Rekabentuk Sistem Lif
Risiko : Kelewatan dan masalah ketika pemasangan sistem lif
Tindakan : Muktamadkan rekabentuk saiz lif. Koordinasi rekabentuk keperluan saiz lif dan bukaan lif shaft

## Slide 7: 3. Kelewatan Mendapatkan Kelulusan JKKP
Risiko: Lewat serah projek
Tindakan: 1. Kelulusan JKKP salah satu item kritikal dalam CPM.
      2. Permohonan pemeriksaan dikemukakan awal

## Slide 8: 4. Kelewatan Dan Perubahan Rekabentuk Perabot
Risiko : Kelewatan Penyerahan Projek
Tindakan : Memuktamadkan rekabentuk di peringkat perancangan

## Slide 9: 5. Kerja Pemasangan GFRC
Kerja pemasangan GFRC dicadangkan dilaksanakan oleh kontraktor pakar

## Slide 10: 6. Rekabentuk kedudukan RWDP tidak kemas
Kedudukan RWDP di tengah tiang tidak kemas dan menjadi tempat sarang burung.Penyelesaian di tapak - 'box-up' atas dan bawah tiang.

## Slide 11: 7. Rekabentuk tingkap di pelantar tangga
Tindakan : Pertingkat koordinasi rekabentuk struktur dan arkitek

## Slide 12: 8. Kedudukan Pintu Rumah Sampah
Pintu rumah sampah menghadap cafeteria.
Tindakan : Orentasi rumah sampah di ubah

## Slide 13: 9. Kesalahan Pemasangan Tile
Pertingkat koordinasi rekabentuk arkitek

## Slide 14: 10. Rekabentuk Ketinggian Pentas Dewan
Risiko: Ketinggian pentas agak tinggi
Tindakan: Kaji semula rekabentuk pentas

## Slide 15: 12. RC Flat Roof
Risiko: Kebocoran di bumbung RC Flat Roof
Tindakan: 1. Bumbung direkabentuk menggunakan pitch roof.
2. Peruntukkan keperluan system water proofing yang lebih baik.

## Slide 16: 13. Rekabentuk Façade Bangunan
Kaji semula rekabentuk tingkap pada tangga yang dilindung struktur GFRC

## Slide 17: 14. Kedudukan Control Board Sistem Fire Fighting
Koordinasi rekabentuk antara disiplin. Rekabentuk hendaklah mengikut keperluan UBBL.

## Slide 18: 15. Masalah Kondesasi Air Cond Di Kawasan Lobi
Kaji semula rekabentuk pintu di lobi.

## Slide 19: 16. Kualiti Pemasangan Partition
1.Specify dalam BQ spesifikasi,ketebalan jenis partition
2.Laksana Mock Up sebelum lulus bahan.

## Slide 20: 17. Fitting Pipe WC
Pemasangan tidak mengikut kelulusan
Laksana Mock up sebelum pemasangan

## Slide 21: Sekian Terima Kasih