## R3 (2) (hidden)
| THREE PHASE DB FOR LIGHTING | [58 empty] | SINGLE PHASE DB FOR LIGHTING
| DB Name: | DB `NKTS' | [57 empty] | DB Name: |  | DB 'NKTL'
| Phase: | [18 empty] | Phase: | [17 empty] | Phase: | [21 empty] | Phase:
| MD Watt (Amp) |  |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [7 empty] | MD Watt (Amp) |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [7 empty] | MD Watt (Amp) |  |  |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [8 empty] | MD Watt (Amp) |  |  | 1964.8 | [6 empty] | 9.6314
| Diversity Factor |  |  |  | 0.4 | [14 empty] | Diversity Factor |  |  | 0.4 | [14 empty] | Diversity Factor |  |  |  |  | 0.4 | [15 empty] | Diversity Factor |  |  | 0.8
| TCL Watt (Amp) |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [7 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [7 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [8 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  | 2456 | [6 empty] | 12.0392
| CL (W) |  |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  |  |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  | Watt | 442 | 488 | 448 | 512 | 402 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13A SSO |  |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 13A SSO |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 13A SSO |  |  |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1 x 18W (F) |  | 24 |  |  | 3 | 3 | [10 empty] | 2 x 1.5mm PVC
| 15A ROUND PIN SSO |  |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 15A ROUND PIN SSO |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 15A ROUND PIN SSO |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 2 x 18W (F) |  | 48 | 4 | 6
| 2 Gang 13A SSO |  |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 2 Gang 13A SSO |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 2 Gang 13A SSO |  |  |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [13 empty] | 1 x 36W(F) |  | 42 | 5 |  |  |  | 5
[59 empty] | 2 x 36W(F) |  | 84 |  |  | 4
| Circuit No |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 8W (F) EL |  | 24 | [5 empty] | 6
|  |  | MCB size |  | 2: 16, 20, 32A, 6kA |  |  | MCB size |  |  | 16, 20, 32A, 6kA | [16 empty] | MCB size |  |  | 16, 20, 32A, 6kA | [14 empty] | 2x8W (F) Keluar Sign |  | 20 | [5 empty] | 1
[59 empty] | 300mm Exhaust Fan |  | 40 | 1 | 1 | 1 | 1
[59 empty] | 1500mm Ceiling Fan |  | 80 |  | 2 |  | 5
[5 empty] | 9: 63A DP RCCB | [12 empty] | 63A DP RCCB | [19 empty] | 63A DP RCCB | [7 empty] | 2 x 15W PL-E/C Downlight |  | 32 |  |  |  |  | 6
| TCL 5.7kW / 27.9A |  |  |  | 9: (30mA) |  | TCL 5.7kW / 27.9A | [10 empty] | (30mA) | [6 empty] | TCL 5.7kW / 27.9A | [12 empty] | (30mA)
| MD 2.28kW / 11.2A | [18 empty] | MD 2.28kW / 11.2A | [17 empty] | MD 2.28kW / 11.2A | [20 empty] | Circuit No |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[13 empty] | 20A DP MCCB (In) | [17 empty] | 20A DP MCCB (In) | [19 empty] | 20A DP MCCB (In) | [8 empty] | MCB size |  | 2: 6A, 6kA
| 6 WAY SPN METALCLAD | [11 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED | [6 empty] | 6 WAY SPN METALCLAD | [10 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED | [6 empty] | 6 WAY SPN METALCLAD | [12 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED
| DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [11 empty] | TRUNGKING C/W CPC | [6 empty] | DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [10 empty] | TRUNGKING C/W CPC | [6 empty] | DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [12 empty] | TRUNGKING C/W CPC
| BLOK KANTIN | [11 empty] | (Iz = 57A | [6 empty] | BLOK KANTIN | [10 empty] | (Iz = 57A | [6 empty] | BLOK KANTIN | [12 empty] | (Iz = 57A | [10 empty] | 9: 63A DP RCCB
[10 empty] | SSB `NDW' | [17 empty] | SSB `NDW' | [19 empty] | SSB `NDW' | [10 empty] | TCL 5.7kW / 27.9A |  |  | 9: (100mA)
MD 2.28kW / 11.2A
[59 empty] | 8 WAY SPN METALCLAD |  |  | 9: 20A DP MCCB (In)
DB 'NKTL' AT BILIK STOR
[59 empty] | BLOK KANTIN |  |  | 9: 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED
TRUNGKING C/W CPC
(Iz = 57A
SSB `NDW'
PROJEK | [21 empty] | TEMPAT | [17 empty] | BUTIRAN
DISAHKAN
JURUTERA ELEKTRIK | [5 empty] | JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN | [11 empty] | KETUA JURUTERA ELEKTRIK |  |  |  | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK | [10 empty] | PENGARAH KANAN | [17 empty] | DILUKIS OLEH |  |  |  |  | :
[33 empty] | CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK | [17 empty] | DISEMAK OLEH |  |  |  |  | :
[51 empty] | TARIKH |  |  |  |  | :
[51 empty] | BIL. LUKISAN |  |  |  |  | : | PKR(L) 00/0000
……………………………………………….. | [5 empty] | ……………………………………………….. | [11 empty] | ……………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………….. | [10 empty] | ……………………………………………….. | [17 empty] | PINDAAN |  |  |  |  | :
NORHAZLIZA BINTI MOHAMED IBRAHIM | [5 empty] | Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD TAMIMI | [11 empty] | NORWAILY BINTI ABD. WAHID |  |  |  | Ir. NIK RAHIMI BIN NIK MANSOR | [10 empty] | Ir. HJ. FAZLI BIN OSMAN | [17 empty] | HQL. 00/0000/00
Ibu Pejabat JKR Malaysia
UKURAN
[23 empty] | PROJEK | [9 empty] | TEMPAT | [5 empty] | BUTIR - BUTIR | [6 empty] | DILUKIS OLEH
DISEMAK OLEH
TARIKH
BIL LUKISAN
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

## R2 (2) (hidden)
CATATAN
SINGLE PHASE DB FOR SSO
DB Name: |  | DB `NKTS'
Phase:
MD Watt (Amp) |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765
Diversity Factor |  | 0.4
TCL Watt (Amp) |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412
CL (W) | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC
13A SSO | 250 | 1 | 1 | 2
15A ROUND PIN SSO | 1100 |  |  |  | 1 | 1
2 Gang 13A SSO | 500 | 2 | 2 | 1
DISAHKAN
Circuit No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | PENGARAH KANAN CAWANGAN
MCB size |  | 2: 16, 20, 32A, 6kA |  | KEJUTERAAN ELEKTRIK
………………………………………………..
|  | 9: 63A DP RCCB |  | Ir. HJ. MOHD FAZLI BIN OSMAN
(30mA)
TCL 5.7kW / 27.9A | [16 empty] | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK
MD 2.28kW / 11.2A |  | 9: 20A DP MCCB (In)
………………………………………………..
6 WAY SPN METALCLAD |  | 9: 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED |  | Ir. NIK RAHIMI BIN NIK MANSOR
DB 'NKTS' AT BILIK STOR |  | 9: TRUNGKING C/W CPC
BLOK KANTIN |  | 9: (Iz = 57A |  | KETUA JURUTERA ELEKTRIK
SSB `NDW'
………………………………………………..
SINGLE PHASE DB FOR LIGHTING | [16 empty] | NORWAILY BINTI ABD. WAHID
DB Name: |  | 1: DB 'NKTL'
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Phase: | bar: 1 to 3
………………………………………………..
MD Watt (Amp) |  | 1: 1964.8; 8: 9.6314 |  | Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD. TAMIMI
Diversity Factor |  | 1: 0.8
TCL Watt (Amp) |  | 1: 2456; 8: 12.0392 |  | JURUTERA ELEKTRIK
CL (W) | Watt | 442 | 488 | 448 | 512 | 402 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ………………………………………………..
1 x 18W (F) | 24 | 3: 3; 4: 3 | 2 x 1.5mm PVC | NORHAZLIZA BINTI MOHAMED IBRAHIM
2 x 18W (F) | 48 | 1: 4; 2: 6
1 x 36W(F) | 42 | 1: 5; 5: 5
2 x 36W(F) | 84 | 3: 4
8W (F) EL | 24 | 6: 6
2x8W (F) Keluar Sign | 20 | bar: 6; 9 to 14
300mm Exhaust Fan | 40 | bar: 1 to 4; 9 to 14
1500mm Ceiling Fan | 80 | 2: 2; 4: 5
2 x 15W PL-E/C Downlight | 32 | 5: 6
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MCB size |  | 2: 6A, 6kA |  | Ibu Pejabat JKR Malaysia
PROJEK
|  | 9: 63A DP RCCB |  | PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK
TCL 5.7kW / 27.9A |  | 9: (100mA) |  | UNTUK NAIKTARAF DEPOT TAHANAN
MD 2.28kW / 11.2A | [16 empty] | IMIGRESEN.
8 WAY SPN METALCLAD |  | 9: 20A DP MCCB (In)
DB 'NKTL' AT BILIK STOR | [16 empty] | TEMPAT
BLOK KANTIN |  | 9: 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED
|  | 9: TRUNGKING C/W CPC |  | BLOK KANTIN
(Iz = 57A
BUTIR - BUTIR
SSB `NDW'
GAMBARAJAH SKEMATIK LAMPU &
SOKET.
[17 empty] | UKURAN | TIADA
[17 empty] | DISURIH DARI | TIADA
[17 empty] | DILUKIS OLEH | ZOLKENAIN
[17 empty] | DISEMAK OLEH | TIADA
[17 empty] | TARIKH | JUNE 2011
[17 empty] | BILANGAN FAIL | PKR (L) 35/2011
BILANGAN LUKISAN
HQL. 35/2011/E
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

## R1 (2) (hidden)
CATATAN
Single Phase DB for SSO
DB Name: | DB `NKTS'
Phase:
MD Watt (Amp) | 2280 | [6 empty] | 11.1765
Diversity Factor | 0.4
TCL Watt (Amp) | 5700 | [6 empty] | 27.9412
CL (W) | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC
13A SSO | 1 | 1 | 2
15A ROUND PIN SSO |  |  |  | 1 | 1
2 gang 13A SSO | 2 | 2 | 1
DISAHKAN
Circuit No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | PENGARAH KANAN CAWANGAN
MCB size |  | 16, 20, 32A, 6kA | [13 empty] | KEJUTERAAN ELEKTRIK
………………………………………………..
[9 empty] | 63A DP RCCB | [6 empty] | Ir. HJ. MOHD FAZLI BIN OSMAN
(30mA)
TCL 5.7kW / 27.9A | [15 empty] | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK
MD 2.28kW / 11.2A | [8 empty] | 20A DP MCCB (In)
………………………………………………..
6 WAY SPN METALCLAD | [15 empty] | Ir. NIK RAHIMI BIN NIK MANSOR
DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [5 empty] | SSB `NDW'
BLOK KANTIN | [15 empty] | KETUA JURUTERA ELEKTRIK
………………………………………………..
Single Phase DB for Lighting | [15 empty] | NORWAILY BINTI ABD. WAHID
DB Name: | DB 'NKTL'
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Phase:
………………………………………………..
MD Watt (Amp) | 78.4 | [6 empty] | 69.6 | [7 empty] | Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD. TAMIMI
Diversity Factor | 0.8
TCL Watt (Amp) | 98 | [6 empty] | 87 | [7 empty] | JURUTERA ELEKTRIK
CL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ………………………………………………..
1 x 18W (F) | [14 empty] | 2 x 1.5mm PVC | NORHAZLIZA BINTI MOHAMED IBRAHIM
2 x 18W (F)
2 x 36W(F)
3 x 36W (F)
8W (F) EL
2x8W (F) Keluar Sign
300mm Exhaust Fan
1500mm Ceil Fan
1 x 18W PLC Downlight
2 x 15W PL-E/C Downlight
2 x 26W PLC Downlight | [15 empty] | Ibu Pejabat JKR Malaysia
2 x 13W PLC Wall light
Wall Fan | [15 empty] | PROJEK
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MCB size |  | 6A, 6kA | [13 empty] | PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK
UNTUK NAIKTARAF DEPOT TAHANAN
IMIGRESEN.
63A DP RCCB
(100mA)
TCL : 98kW /87A | [15 empty] | TEMPAT
MD 2.28kW / 11.2A
BLOK KANTIN
12 WAY SPN METALCLAD
DB 'NKTL' AT BILIK STOR | [8 empty] | 20A DP MCCB (In) | [6 empty] | BUTIR - BUTIR
BLOK KANTIN
GAMBARAJAH SKEMATIK LAMPU &
SOKET.
[16 empty] | UKURAN | TIADA
[16 empty] | DISURIH DARI | TIADA
[16 empty] | DILUKIS OLEH | ZOLKENAIN
[16 empty] | DISEMAK OLEH | TIADA
[16 empty] | TARIKH | JUNE 2011
[16 empty] | BILANGAN FAIL | PKR (L) 35/2011
BILANGAN LUKISAN
HQL. 35/2011/E
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

## R6 (2) (hidden)
THREE PHASE DB FOR LIGHTING
| DB Name: | DB `NKTS'
| Phase: | [18 empty] | Phase: | [17 empty] | Phase:
| MD Watt (Amp) |  |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [7 empty] | MD Watt (Amp) |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [7 empty] | MD Watt (Amp) |  |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765
| Diversity Factor |  |  |  | 0.4 | [14 empty] | Diversity Factor |  |  | 0.4 | [14 empty] | Diversity Factor |  |  |  | 0.4
| TCL Watt (Amp) |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [7 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [7 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412
| CL (W) |  |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 x 4mm PVC
| 13A SSO |  |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 13A SSO |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 13A SSO |  |  | 250 | 1 | 1 | 2
| 15A ROUND PIN SSO |  |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 15A ROUND PIN SSO |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 15A ROUND PIN SSO |  |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1
| 2 Gang 13A SSO |  |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 2 Gang 13A SSO |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 2 Gang 13A SSO |  |  | 500 | 2 | 2 | 1
| Circuit No |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | MCB size | [17 empty] | MCB size | [18 empty] | MCB size
[5 empty] | / | X
#REF!
[5 empty] | 1 9: 63A DP RCCB | [12 empty] | 63A DP RCCB | [18 empty] | 63A DP RCCB
| TCL 5.7kW / 27.9A |  |  |  | 1 9: (30mA) |  | TCL 5.7kW / 27.9A | [10 empty] | (30mA) | [6 empty] | TCL 5.7kW / 27.9A | [11 empty] | (30mA)
| MD 2.28kW / 11.2A | [18 empty] | MD 2.28kW / 11.2A | [17 empty] | MD 2.28kW / 11.2A
[5 empty] | 1 9: 20A DP MCCB (In) | [12 empty] | 20A DP MCCB (In) | [18 empty] | 20A DP MCCB (In)
| 6 WAY SPN METALCLAD |  |  |  | 1 9: 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED |  | 6 WAY SPN METALCLAD | [10 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED | [6 empty] | 6 WAY SPN METALCLAD | [11 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED
| DB 'NKTS' AT BILIK STOR |  |  |  | 1 9: TRUNGKING C/W CPC |  | DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [10 empty] | TRUNGKING C/W CPC | [6 empty] | DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [11 empty] | TRUNGKING C/W CPC
| BLOK KANTIN |  |  |  | 1 9: (Iz = 57A |  | BLOK KANTIN | [10 empty] | (Iz = 57A | [6 empty] | BLOK KANTIN | [11 empty] | (Iz = 57A
[5 empty] | 1 6: SSB `NDW' | [9 empty] | SSB `NDW' | [18 empty] | SSB `NDW'
PROJEK | [21 empty] | TEMPAT | [16 empty] | BUTIRAN
DISAHKAN
JURUTERA ELEKTRIK |  |  |  |  | 2 2: JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN; 1 14: KETUA JURUTERA ELEKTRIK |  |  |  | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK | [10 empty] | PENGARAH KANAN | [16 empty] | DILUKIS OLEH |  |  |  |  | :
[33 empty] | CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK | [16 empty] | DISEMAK OLEH |  |  |  |  | :
[50 empty] | TARIKH |  |  |  |  | :
[50 empty] | BIL. LUKISAN |  |  |  |  | : | PKR(L) 00/0000
……………………………………………….. |  |  |  |  | 2 2: ………………………………………………..; 1 14: ……………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………….. | [10 empty] | ……………………………………………….. | [16 empty] | PINDAAN |  |  |  |  | :
NORHAZLIZA BINTI MOHAMED IBRAHIM |  |  |  |  | 2 2: Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD TAMIMI; 1 14: NORWAILY BINTI ABD. WAHID |  |  |  | Ir. NIK RAHIMI BIN NIK MANSOR | [10 empty] | Ir. HJ. FAZLI BIN OSMAN | [16 empty] | HQL. 00/0000/00
Ibu Pejabat JKR Malaysia

## DATABASE
JENIS BEBAN LAMPU | WATT | BEBAN SOKET | WATT | Label | MCB | Cable Size | RCCB | Diversity Factor | MCCB | SUBMAIN CABLE
- | 0 | - | 0 | / | 6A | 2 x 1.5 sq.mm. PVC IN CONCEALED G.I CONDUIT C/W CPC | 63A DP RCCB (100mA) | 0.4 | 40A DP MCCB (ln) | 2 X 10 sq.mm. PVC IN GALVANISED TRUNKING c/w CPC (Iz= 57A)
(EL) 1 X 8W | 10 | 1 x 13A SWITCHED SOCKET OUTLET | 250 |  | 16A | 2 x 4 sq.mm. PVC IN CONCEALED G.I CONDUIT C/W CPC | 63A DP RCCB (30mA) | 0.8 | 60A DP MCCB (ln) | 2 X 16 sq.mm. PVC IN GALVANISED TRUNKING c/w CPC (Iz = 76A)
(F) 1 x 18W | 24 | 1 x 15A SWITCHED SOCKET OUTLET | 746 |  | 20A | 2 x 6 sq.mm. PVC IN CONCEALED G.I CONDUIT C/W CPC | 60A DP RCCB (100mA) | 1 | 80A TPN MCCB (ln) | 2 X 25 sq.mm. PVC IN GALVANISED TRUNKING c/w CPC (Iz = 101 A)
(F) 1 X 36W | 42 | 2 x 13A SWITCHED SOCKET OUTLET | 500 |  | 32A |  | 60A DP RCCB (30mA) |  | 100A TPN MCCB (ln) | 4 X 10 sq.mm. PVC IN GALVANISED TRUNKING c/w CPC (Iz = 50 A)
(F) 1 X 8W | 10 | [7 empty] | 60A TPN MCCB (ln) | 4 X 16 sq.mm. PVC IN GALVANISED TRUNKING c/w CPC (Iz = 68 A)
(F) 2 x 18W | 48 | [7 empty] | 40A TPN MCCB (ln) | 4 X 25 sq.mm. PVC IN GALVANISED TRUNKING c/w CPC (Iz = 89 A)
(F) 2 X 36W | 84 | [7 empty] | 40A 4P MCCB (ln) | 4 X 35 sq.mm. XLPE/PVC ON HDG CABLE TRAY c/w 25mm x 3mm Cu CPC (Iz = 176 A)
(F) 2 X 8W LAMPU 'K' SIGN | 20 | [7 empty] | 63A DP MCCB (ln) | 2 X 10 sq.mm. PVC IN uPVC HDG TRUNKING c/w CPC (Iz= 57A)
(F) 3 X 18W | 72 | [7 empty] | 63A TPN MCCB (ln) | 2 X 16 sq.mm. PVC IN uPVC HDG TRUNKING c/w CPC (Iz = 76A)
(F) 3 X 36W | 126 | [7 empty] | 30A DP MCCB (ln) | 2 X 25 sq.mm. PVC IN uPVC HDG TRUNKING c/w CPC (Iz = 101 A)
(F) 3 X 8W | 72 | [8 empty] | 4 X 10 sq.mm. PVC IN uPVC HDG TRUNKING c/w CPC (Iz = 50 A)
(F) INSECT KILLER 2 X 8W | 20 | [8 empty] | 4 X 16 sq.mm. PVC IN uPVC HDG TRUNKING c/w CPC (Iz = 68 A)
(F)2 X 8W | 48 | [8 empty] | 4 X 25 sq.mm. PVC IN uPVC HDG TRUNKING c/w CPC (Iz = 89 A)
CEILING FAN 1200 mm | 60 | [8 empty] | 4 X 35 sq.mm. XLPE/PVC IN G.I TRUNKING c/w CPC (Iz = 176 A)
CEILING FAN 1500 mm | 80
CONTOH | 40
EXHAUST FAN 200 mm | 15
EXHAUST FAN 250 mm | 25
EXHAUST FAN 300 mm | 40
HALOGEN BULB 50W | 50
METAL HALIDE/SON 150W | 170
METAL HALIDE/SON 250W | 280
METAL HALIDE/SON 400W | 440
METAL HALIDE/SON 70W | 80
OBSTRUCTION LIGHT | 100
PLC 1 X 11W | 17
PLC 1 X 13W | 19
PLC 1 X 18W | 24
PLC 1 x 26W | 32
PLC 1 X 9W | 15
PLC 2 X 13W | 38
PLC 2 X 18W | 48
PLC 2 X 26W | 64
PLCE 1x 9W | 10
PLCE 1 X 18W | 20
PLCE 1x 11W | 12
PLCE 1x 13W | 14
PLCE 2 X 18W | 40
PLCE 2x 13W | 28
TUNGSTEN 60W | 60
TUNGSTEN 100W | 100
WALL FAN 400 mm | 60
WALL FAN 500 mm | 80

## SPN LIGHTING
SINGLE PHASE DB FOR LIGHTING
| DB-L-S | [21 empty] | DB-L-S
| Phase: |  |  |  |  | (RED) | [16 empty] | Phase: |  |  |  |  | (YELLOW)
| MD WATT ( W ) | [6 empty] | 19.2 | [6 empty] | 0.097959 | [7 empty] | MD WATT ( W ) | [6 empty] | 550 | [6 empty] | 2.8061
| DIVERSITY FACTOR | [6 empty] | 0.8 | [14 empty] | DIVERSITY FACTOR | [6 empty] | 1
| TCL WATT ( W ) | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 0.12245 | [7 empty] | TCL WATT ( W ) | [6 empty] | 550 | [6 empty] | 2.8061
| LOAD | [5 empty] | Watt (W ) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QTY | LOAD | [5 empty] | Watt (W ) | 288 | 50 | 80 | 48 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QTY
| (F) 1 x 18W | [5 empty] | 24 | 1 | [13 empty] | 1 | CONTOH | [5 empty] | 40 | 3 | 1 | 2 | [11 empty] | 6
| (F) 1 X 36W | [5 empty] | 42 | [14 empty] | 0 | (F) 1 X 8W | [5 empty] | 10 |  | 1 | [12 empty] | 1
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | (F) 1 x 18W | [5 empty] | 24 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | (F) 2 x 18W | [5 empty] | 48 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | (F) 2 X 36W | [5 empty] | 84 | 2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 3
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| Circuit No | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2 x 1.5 sq.mm. PVC IN CONCEALED G.I CONDUIT C/W CPC | [21 empty] | 2 x 1.5 sq.mm. PVC IN CONCEALED G.I CONDUIT C/W CPC | [6 empty] | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  | / | / | bar: 1 to 14
[30 empty] | / |  |  | / | [5 empty] | / |  |  |  | / | bar: 1 to 14
[30 empty] | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | bar: 1 to 14
[22 empty] | 6kA | [21 empty] | 6kA
[8 empty] | 9: 63A DP RCCB (100mA) | [16 empty] | 63A DP RCCB (100mA)
[8 empty] | 9: 40A DP MCCB (ln) | [16 empty] | 40A DP MCCB (ln)
|  |  | kW |  | Amp | [19 empty] | kW |  | Amp | bar: 9 to 12
|  | TCL | 0.024 |  | 0.12245 | [18 empty] | TCL | 0.55 |  | 2.8061
|  | MD | 0.0192 |  | 0.097959 | [18 empty] | MD | 0.55 |  | 2.8061
[8 empty] | 9: 4 X 25 sq.mm. PVC IN GALVANISED TRUNKING c/w CPC (Iz = 89 A) | [16 empty] | 2 X 10 sq.mm. PVC IN GALVANISED TRUNKING c/w CPC (Iz= 57A)
|  | Name of DB |  | DB-L-S | [19 empty] | Name of DB |  | DB-L-S | [9 empty] | ` | bar: 1 to 3; 9 to 14
|  | Type of DB |  | 8 way TPN Metalclad DB | [19 empty] | Type of DB |  | 7 way TPN Metalclad DB | bar: 1 to 3
|  | Location |  | Electrical Room Ground Floor | [19 empty] | Location |  | Electrical Room Ground Floor | bar: 1 to 3
[8 empty] | 5: FROM SSB NE2 | [12 empty] | FROM SSB NE2
PROJEK | [28 empty] | TEMPAT | [15 empty] | BUTIRAN
DISAHKAN
JURUTERA ELEKTRIK | [7 empty] | 2: JURUTERA ELEKTRIK KANAN; 14: JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN | [7 empty] | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK | [10 empty] | PENGARAH KANAN | [5 empty] | DILUKIS OLEH | :
[40 empty] | CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK | [5 empty] | DISEMAK OLEH | :
[46 empty] | TARIKH | :
[46 empty] | BIL. LUKISAN | : | PKR(L) 00/0000
……………………………………… | [7 empty] | 2: …………………………; 14: ……………………………… | [7 empty] | ……………………………………… | [10 empty] | ……………………………………………….. | [5 empty] | PINDAAN | :
MOHD FARIQ BIN MOHD FAUZI | [7 empty] | 2: Ir. HAMZAH BIN ISMAIL; 14: Ir. SITI NOR BINTI HASSAN | [7 empty] | Ir. HAIZAN BIN HUSSEIN | [10 empty] | DATO' Ir. HJ. SHUIB BIN TABRI | [5 empty] | HQL. 00/0000/00
Ibu Pejabat JKR Malaysia

## R3 (hidden)
| THREE PHASE DB FOR LIGHTING | [58 empty] | SINGLE PHASE DB FOR LIGHTING
| DB Name: | DB `NKTS' | [57 empty] | DB Name: |  | DB 'NKTL'
| Phase: | [18 empty] | Phase: | [17 empty] | Phase: | [21 empty] | Phase:
| MD Watt (Amp) |  |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [7 empty] | MD Watt (Amp) |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [7 empty] | MD Watt (Amp) |  |  |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [8 empty] | MD Watt (Amp) |  |  | 1964.8 | [6 empty] | 9.6314
| Diversity Factor |  |  |  | 0.4 | [14 empty] | Diversity Factor |  |  | 0.4 | [14 empty] | Diversity Factor |  |  |  |  | 0.4 | [15 empty] | Diversity Factor |  |  | 0.8
| TCL Watt (Amp) |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [7 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [7 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [8 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  | 2456 | [6 empty] | 12.0392
| CL (W) |  |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  |  |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  | Watt | 442 | 488 | 448 | 512 | 402 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13A SSO |  |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 13A SSO |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 13A SSO |  |  |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 1 x 18W (F) |  | 24 |  |  | 3 | 3 | [10 empty] | 2 x 1.5mm PVC
| 15A ROUND PIN SSO |  |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 15A ROUND PIN SSO |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 15A ROUND PIN SSO |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 2 x 18W (F) |  | 48 | 4 | 6
| 2 Gang 13A SSO |  |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 2 Gang 13A SSO |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 2 Gang 13A SSO |  |  |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [13 empty] | 1 x 36W(F) |  | 42 | 5 |  |  |  | 5
[59 empty] | 2 x 36W(F) |  | 84 |  |  | 4
| Circuit No |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 8W (F) EL |  | 24 | [5 empty] | 6
|  |  | MCB size |  | 2: 16, 20, 32A, 6kA |  |  | MCB size |  |  | 16, 20, 32A, 6kA | [16 empty] | MCB size |  |  | 16, 20, 32A, 6kA | [14 empty] | 2x8W (F) Keluar Sign |  | 20 | [5 empty] | 1
[59 empty] | 300mm Exhaust Fan |  | 40 | 1 | 1 | 1 | 1
[59 empty] | 1500mm Ceiling Fan |  | 80 |  | 2 |  | 5
[5 empty] | 9: 63A DP RCCB | [12 empty] | 63A DP RCCB | [19 empty] | 63A DP RCCB | [7 empty] | 2 x 15W PL-E/C Downlight |  | 32 |  |  |  |  | 6
| TCL 5.7kW / 27.9A |  |  |  | 9: (30mA) |  | TCL 5.7kW / 27.9A | [10 empty] | (30mA) | [6 empty] | TCL 5.7kW / 27.9A | [12 empty] | (30mA)
| MD 2.28kW / 11.2A | [18 empty] | MD 2.28kW / 11.2A | [17 empty] | MD 2.28kW / 11.2A | [20 empty] | Circuit No |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[13 empty] | 20A DP MCCB (In) | [17 empty] | 20A DP MCCB (In) | [19 empty] | 20A DP MCCB (In) | [8 empty] | MCB size |  | 2: 6A, 6kA
| 6 WAY SPN METALCLAD | [11 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED | [6 empty] | 6 WAY SPN METALCLAD | [10 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED | [6 empty] | 6 WAY SPN METALCLAD | [12 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED
| DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [11 empty] | TRUNGKING C/W CPC | [6 empty] | DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [10 empty] | TRUNGKING C/W CPC | [6 empty] | DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [12 empty] | TRUNGKING C/W CPC
| BLOK KANTIN | [11 empty] | (Iz = 57A | [6 empty] | BLOK KANTIN | [10 empty] | (Iz = 57A | [6 empty] | BLOK KANTIN | [12 empty] | (Iz = 57A | [10 empty] | 9: 63A DP RCCB
[10 empty] | SSB `NDW' | [17 empty] | SSB `NDW' | [19 empty] | SSB `NDW' | [10 empty] | TCL 5.7kW / 27.9A |  |  | 9: (100mA)
MD 2.28kW / 11.2A
[59 empty] | 8 WAY SPN METALCLAD |  |  | 9: 20A DP MCCB (In)
DB 'NKTL' AT BILIK STOR
[59 empty] | BLOK KANTIN |  |  | 9: 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED
TRUNGKING C/W CPC
(Iz = 57A
SSB `NDW'
PROJEK | [21 empty] | TEMPAT | [17 empty] | BUTIRAN
DISAHKAN
JURUTERA ELEKTRIK | [5 empty] | JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN | [11 empty] | KETUA JURUTERA ELEKTRIK |  |  |  | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK | [10 empty] | PENGARAH KANAN | [17 empty] | DILUKIS OLEH |  |  |  |  | :
[33 empty] | CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK | [17 empty] | DISEMAK OLEH |  |  |  |  | :
[51 empty] | TARIKH |  |  |  |  | :
[51 empty] | BIL. LUKISAN |  |  |  |  | : | PKR(L) 00/0000
……………………………………………….. | [5 empty] | ……………………………………………….. | [11 empty] | ……………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………….. | [10 empty] | ……………………………………………….. | [17 empty] | PINDAAN |  |  |  |  | :
NORHAZLIZA BINTI MOHAMED IBRAHIM | [5 empty] | Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD TAMIMI | [11 empty] | NORWAILY BINTI ABD. WAHID |  |  |  | Ir. NIK RAHIMI BIN NIK MANSOR | [10 empty] | Ir. HJ. FAZLI BIN OSMAN | [17 empty] | HQL. 00/0000/00
Ibu Pejabat JKR Malaysia
UKURAN
[23 empty] | PROJEK | [9 empty] | TEMPAT | [5 empty] | BUTIR - BUTIR | [6 empty] | DILUKIS OLEH
DISEMAK OLEH
TARIKH
BIL LUKISAN
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

## R2 (hidden)
CATATAN
SINGLE PHASE DB FOR SSO
DB Name: |  | DB `NKTS'
Phase:
MD Watt (Amp) |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765
Diversity Factor |  | 0.4
TCL Watt (Amp) |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412
CL (W) | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC
13A SSO | 250 | 1 | 1 | 2
15A ROUND PIN SSO | 1100 |  |  |  | 1 | 1
2 Gang 13A SSO | 500 | 2 | 2 | 1
DISAHKAN
Circuit No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | PENGARAH KANAN CAWANGAN
MCB size |  | 2: 16, 20, 32A, 6kA |  | KEJUTERAAN ELEKTRIK
………………………………………………..
|  | 9: 63A DP RCCB |  | Ir. HJ. MOHD FAZLI BIN OSMAN
(30mA)
TCL 5.7kW / 27.9A | [16 empty] | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK
MD 2.28kW / 11.2A |  | 9: 20A DP MCCB (In)
………………………………………………..
6 WAY SPN METALCLAD |  | 9: 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED |  | Ir. NIK RAHIMI BIN NIK MANSOR
DB 'NKTS' AT BILIK STOR |  | 9: TRUNGKING C/W CPC
BLOK KANTIN |  | 9: (Iz = 57A |  | KETUA JURUTERA ELEKTRIK
SSB `NDW'
………………………………………………..
SINGLE PHASE DB FOR LIGHTING | [16 empty] | NORWAILY BINTI ABD. WAHID
DB Name: |  | 1: DB 'NKTL'
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Phase: | bar: 1 to 3
………………………………………………..
MD Watt (Amp) |  | 1: 1964.8; 8: 9.6314 |  | Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD. TAMIMI
Diversity Factor |  | 1: 0.8
TCL Watt (Amp) |  | 1: 2456; 8: 12.0392 |  | JURUTERA ELEKTRIK
CL (W) | Watt | 442 | 488 | 448 | 512 | 402 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ………………………………………………..
1 x 18W (F) | 24 | 3: 3; 4: 3 | 2 x 1.5mm PVC | NORHAZLIZA BINTI MOHAMED IBRAHIM
2 x 18W (F) | 48 | 1: 4; 2: 6
1 x 36W(F) | 42 | 1: 5; 5: 5
2 x 36W(F) | 84 | 3: 4
8W (F) EL | 24 | 6: 6
2x8W (F) Keluar Sign | 20 | bar: 6; 9 to 14
300mm Exhaust Fan | 40 | bar: 1 to 4; 9 to 14
1500mm Ceiling Fan | 80 | 2: 2; 4: 5
2 x 15W PL-E/C Downlight | 32 | 5: 6
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MCB size |  | 2: 6A, 6kA |  | Ibu Pejabat JKR Malaysia
PROJEK
|  | 9: 63A DP RCCB |  | PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK
TCL 5.7kW / 27.9A |  | 9: (100mA) |  | UNTUK NAIKTARAF DEPOT TAHANAN
MD 2.28kW / 11.2A | [16 empty] | IMIGRESEN.
8 WAY SPN METALCLAD |  | 9: 20A DP MCCB (In)
DB 'NKTL' AT BILIK STOR | [16 empty] | TEMPAT
BLOK KANTIN |  | 9: 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED
|  | 9: TRUNGKING C/W CPC |  | BLOK KANTIN
(Iz = 57A
BUTIR - BUTIR
SSB `NDW'
GAMBARAJAH SKEMATIK LAMPU &
SOKET.
[17 empty] | UKURAN | TIADA
[17 empty] | DISURIH DARI | TIADA
[17 empty] | DILUKIS OLEH | ZOLKENAIN
[17 empty] | DISEMAK OLEH | TIADA
[17 empty] | TARIKH | JUNE 2011
[17 empty] | BILANGAN FAIL | PKR (L) 35/2011
BILANGAN LUKISAN
HQL. 35/2011/E
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

## R1 (hidden)
CATATAN
Single Phase DB for SSO
DB Name: | DB `NKTS'
Phase:
MD Watt (Amp) | 2280 | [6 empty] | 11.1765
Diversity Factor | 0.4
TCL Watt (Amp) | 5700 | [6 empty] | 27.9412
CL (W) | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC
13A SSO | 1 | 1 | 2
15A ROUND PIN SSO |  |  |  | 1 | 1
2 gang 13A SSO | 2 | 2 | 1
DISAHKAN
Circuit No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | PENGARAH KANAN CAWANGAN
MCB size |  | 16, 20, 32A, 6kA | [13 empty] | KEJUTERAAN ELEKTRIK
………………………………………………..
[9 empty] | 63A DP RCCB | [6 empty] | Ir. HJ. MOHD FAZLI BIN OSMAN
(30mA)
TCL 5.7kW / 27.9A | [15 empty] | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK
MD 2.28kW / 11.2A | [8 empty] | 20A DP MCCB (In)
………………………………………………..
6 WAY SPN METALCLAD | [15 empty] | Ir. NIK RAHIMI BIN NIK MANSOR
DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [5 empty] | SSB `NDW'
BLOK KANTIN | [15 empty] | KETUA JURUTERA ELEKTRIK
………………………………………………..
Single Phase DB for Lighting | [15 empty] | NORWAILY BINTI ABD. WAHID
DB Name: | DB 'NKTL'
JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN
Phase:
………………………………………………..
MD Watt (Amp) | 78.4 | [6 empty] | 69.6 | [7 empty] | Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD. TAMIMI
Diversity Factor | 0.8
TCL Watt (Amp) | 98 | [6 empty] | 87 | [7 empty] | JURUTERA ELEKTRIK
CL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ………………………………………………..
1 x 18W (F) | [14 empty] | 2 x 1.5mm PVC | NORHAZLIZA BINTI MOHAMED IBRAHIM
2 x 18W (F)
2 x 36W(F)
3 x 36W (F)
8W (F) EL
2x8W (F) Keluar Sign
300mm Exhaust Fan
1500mm Ceil Fan
1 x 18W PLC Downlight
2 x 15W PL-E/C Downlight
2 x 26W PLC Downlight | [15 empty] | Ibu Pejabat JKR Malaysia
2 x 13W PLC Wall light
Wall Fan | [15 empty] | PROJEK
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
MCB size |  | 6A, 6kA | [13 empty] | PEMASANGAN SISTEM ELEKTRIK
UNTUK NAIKTARAF DEPOT TAHANAN
IMIGRESEN.
63A DP RCCB
(100mA)
TCL : 98kW /87A | [15 empty] | TEMPAT
MD 2.28kW / 11.2A
BLOK KANTIN
12 WAY SPN METALCLAD
DB 'NKTL' AT BILIK STOR | [8 empty] | 20A DP MCCB (In) | [6 empty] | BUTIR - BUTIR
BLOK KANTIN
GAMBARAJAH SKEMATIK LAMPU &
SOKET.
[16 empty] | UKURAN | TIADA
[16 empty] | DISURIH DARI | TIADA
[16 empty] | DILUKIS OLEH | ZOLKENAIN
[16 empty] | DISEMAK OLEH | TIADA
[16 empty] | TARIKH | JUNE 2011
[16 empty] | BILANGAN FAIL | PKR (L) 35/2011
BILANGAN LUKISAN
HQL. 35/2011/E
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

## R6 (hidden)
THREE PHASE DB FOR LIGHTING
| DB Name: | DB `NKTS'
| Phase: | [18 empty] | Phase: | [17 empty] | Phase:
| MD Watt (Amp) |  |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [7 empty] | MD Watt (Amp) |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765 | [7 empty] | MD Watt (Amp) |  |  |  | 2280 | [6 empty] | 11.1765
| Diversity Factor |  |  |  | 0.4 | [14 empty] | Diversity Factor |  |  | 0.4 | [14 empty] | Diversity Factor |  |  |  | 0.4
| TCL Watt (Amp) |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [7 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412 | [7 empty] | TCL Watt (Amp) |  |  |  | 5700 | [6 empty] | 27.9412
| CL (W) |  |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 x 4mm PVC | CL (W) |  |  | Watt | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 x 4mm PVC
| 13A SSO |  |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 13A SSO |  | 250 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 13A SSO |  |  | 250 | 1 | 1 | 2
| 15A ROUND PIN SSO |  |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 15A ROUND PIN SSO |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 15A ROUND PIN SSO |  |  | 1100 |  |  |  | 1 | 1
| 2 Gang 13A SSO |  |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 2 Gang 13A SSO |  | 500 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 2 Gang 13A SSO |  |  | 500 | 2 | 2 | 1
| Circuit No |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Circuit No |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | MCB size | [17 empty] | MCB size | [18 empty] | MCB size
[5 empty] | / | X
#REF!
[5 empty] | 1 9: 63A DP RCCB | [12 empty] | 63A DP RCCB | [18 empty] | 63A DP RCCB
| TCL 5.7kW / 27.9A |  |  |  | 1 9: (30mA) |  | TCL 5.7kW / 27.9A | [10 empty] | (30mA) | [6 empty] | TCL 5.7kW / 27.9A | [11 empty] | (30mA)
| MD 2.28kW / 11.2A | [18 empty] | MD 2.28kW / 11.2A | [17 empty] | MD 2.28kW / 11.2A
[5 empty] | 1 9: 20A DP MCCB (In) | [12 empty] | 20A DP MCCB (In) | [18 empty] | 20A DP MCCB (In)
| 6 WAY SPN METALCLAD |  |  |  | 1 9: 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED |  | 6 WAY SPN METALCLAD | [10 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED | [6 empty] | 6 WAY SPN METALCLAD | [11 empty] | 2 X 10mm sq. PVC IN GALVANISED
| DB 'NKTS' AT BILIK STOR |  |  |  | 1 9: TRUNGKING C/W CPC |  | DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [10 empty] | TRUNGKING C/W CPC | [6 empty] | DB 'NKTS' AT BILIK STOR | [11 empty] | TRUNGKING C/W CPC
| BLOK KANTIN |  |  |  | 1 9: (Iz = 57A |  | BLOK KANTIN | [10 empty] | (Iz = 57A | [6 empty] | BLOK KANTIN | [11 empty] | (Iz = 57A
[5 empty] | 1 6: SSB `NDW' | [9 empty] | SSB `NDW' | [18 empty] | SSB `NDW'
PROJEK | [21 empty] | TEMPAT | [16 empty] | BUTIRAN
DISAHKAN
JURUTERA ELEKTRIK |  |  |  |  | 2 2: JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN; 1 14: KETUA JURUTERA ELEKTRIK |  |  |  | PENGARAH PERUNDING REKABENTUK | [10 empty] | PENGARAH KANAN | [16 empty] | DILUKIS OLEH |  |  |  |  | :
[33 empty] | CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK | [16 empty] | DISEMAK OLEH |  |  |  |  | :
[50 empty] | TARIKH |  |  |  |  | :
[50 empty] | BIL. LUKISAN |  |  |  |  | : | PKR(L) 00/0000
……………………………………………….. |  |  |  |  | 2 2: ………………………………………………..; 1 14: ……………………………………………….. |  |  |  | ……………………………………………….. | [10 empty] | ……………………………………………….. | [16 empty] | PINDAAN |  |  |  |  | :
NORHAZLIZA BINTI MOHAMED IBRAHIM |  |  |  |  | 2 2: Ir. NOOR ASHIKIN BINTI MD TAMIMI; 1 14: NORWAILY BINTI ABD. WAHID |  |  |  | Ir. NIK RAHIMI BIN NIK MANSOR | [10 empty] | Ir. HJ. FAZLI BIN OSMAN | [16 empty] | HQL. 00/0000/00
Ibu Pejabat JKR Malaysia